## 1
工事費内訳書
件名
住所
商号又は名称
代表者職氏名
工種・種別等 |  |  |  | 金額（円） |  | 備考
①直接工事費
工
工
工
工
工
工
工
工
①計
②共通仮設費
②計
③現場管理費
③計
④一般管理費
④計
工事費計（①＋②＋③＋④）
（工事費のうち、現場労働者に関する健康保険、
厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 |  |  |  |  | 円）

## 2
工 事 工 程 表
福島市水道事業管理者 様 | [10 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
工事名 | [15 empty] | 契約番号 |  |  | 第 号
工事場所 | [15 empty] | 工期 |  |  | 着工 |  |  | 年 | 月 | 日
[19 empty] | 完成 |  |  | 年 | 月 | 日
工 程 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月
工事の種類 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
〔注〕各工事の着工期日及び完成期日を棒グラフで表示すること。

## 3
建設業退職金共済組合 掛金収納書（提出用）
添付箇所
|  |  | 年 | 月 | 日
住所
受注者
氏名
Note on I46: 年号

## 4
第 号
年 月 日
受注者
様
福島市水道事業管理者
監督員通知書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、福島市水道局工事請負契約約款第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督員を通知します。
契 約 番 号 | 第 | 号
工事名
工事場所
記
監督員（職氏名）

## 5
当初 変更
現場代理人及び主任技術者等通知書
年 月 日契約を締結した、 工事(工期 年 月 日～ 年 月 日)について、福島市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現場代理人及び主任技術者等(主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐)を下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて通知します。
契約を締結した、
| 福島市水道事業管理者 | [22 empty] | )について、福島市水道局工事請負契約約款第11条の規定に基づき、本件工事の現場代理人及び主任技術者等(主任技術者又は監理技術者)を下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて通知します。
様
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 受注者 | [13 empty] | 住 所
氏 名
１ 現場代理人(通知日現在、下記工事を除き、他の工事において現場代理人・主任技術者等でないことを報告します。)
氏 名 | [10 empty] | 権 限
１ 約款第10条第２項に規定する権限のすべて
( |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日生) |  | ２ 上記のうち | [11 empty] | 除く。
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 現在、今回契約を締結した工事の工期内において、現場代理人･主任技術者等に
なっている他の工事(福島市水道局発注以外の公共工事、民間工事を含む)は次のとおりです。
発注者 | [5 empty] | 工事番号 |  |  |  |  | 工期 |  |  |  |  | 請負額 |  | 現場代理人等 |  |  | 常駐義務緩和
（注） |  |  | 1 | 該当する事項の番号を○で囲むこと。
|  |  | 2 | 氏名は現場代理人となる者が自署すること。
|  |  | 3 | 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。
|  |  | 4 | 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。
（他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合がある。）
|  |  | 5 | 上記に記載した「他の工事」が福島市水道局発注工事の場合は、この通知書の写しを監督員へ提出すること。
２ 主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐
施工形態 | [11 empty] | 技術者
１ すべて自社施工する。 | [11 empty] | 区分 |  | 氏 名 |  |  |  | 役職 |  | 資格の名称
主任 技術者
（ 年 月 日生）
２ 一部下請施工する。 | [11 empty] | 区分 |  | 氏 名 |  |  |  | 役職 |  | 資格の名称 |  |  | 資格者証番号
下請金額区分 |  | ⅰ 下請総額4,500万円未満 | [9 empty] | 主 任 技術者 | [10 empty] | －
（ 年 月 日生）
|  | ⅱ 下請総額4,500万円以上 | [9 empty] | 監 理 技術者
（ 年 月 日生）
[12 empty] | 監 理 技術者 補 佐 | [10 empty] | －
（ 年 月 日生）
（注） |  |  | 1 | 「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。
|  |  | 2 | 下請総額4,500万円は、建築一式工事の場合は、7,000万円となる。
|  |  | 3 | 監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し(表、裏とも)を添付すること。
|  |  | 4 | 記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。(上欄の変更を○で囲むこと。)
|  |  | 5 | 建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。
|  |  | 6 | 請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに専任の者であること。(この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主任技術者等にはなれない。)
《監督員確認欄》
職 | [6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 職 |  | 氏名
現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) | [15 empty] | 主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日)
[6 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。
職 | [6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 職 |  | 氏名
確認月日 | [5 empty] | 確認結果 | [9 empty] | 確認月日 | 確認結果
[6 empty] | 現場確認の結果、上記記載事項に相違 | [10 empty] | 現場確認の結果、上記記載事項に相違
[8 empty] | １ ない |  |  |  |  | ２ ある | [5 empty] | １ ない |  | ２ ある

## 6
経歴書
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
１． | 本籍地 |  | 現場代理人氏名
２． | 現住所 |  | 主任技術者氏名
３． | 最終学歴 |  | 生年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
４． | 資格
|  |  | 平成 | 昭和 |  |  |  | 年取得
|  |  | 平成 | 昭和 |  |  |  | 年取得
|  |  | 平成 | 昭和 |  |  |  | 年取得
|  |  | 平成 | 昭和 |  |  |  | 年取得
５． | 工事経歴（過去2年間における主な工事）
工事名 |  |  |  |  | 完成年月日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
受注者

## 7
実務経験に基づく主任技術者資格証明書
実務経験に基づく主任技術者としての資格要件について、下記のとおり相違ないことを証明いたします。
記
主任技術者氏名
指定学科卒業の場合
学校名
学科名
実務経験
| 会社名 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 入社
[5 empty] | 年 | 月 | 日 | 退社
|  |  |  | 実務経験年数 |  | 年 | 月
| 会社名 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 入社
[5 empty] | 年 | 月 | 日 | 退社
|  |  |  | 実務経験年数 |  | 年 | 月
|  |  |  | 通算実務経験年数 |  | 年 | 月
|  | 受注者 | 住 所
氏 名
※ 国家資格による場合は、合格証明書等の写しを提出してください。

## 8
別記様式
現場代理人兼任届
年 月 日
福島市水道事業管理者
|  | 受注者 |  | 住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者の氏名
次の工事について、現場代理人を兼任とするので届け出ます。
なお、工事の施工に当たり、関係法令等を遵守し安全管理及び工程管理に万全を期し、
万一、兼任が適当でないと判断された場合は、兼任の解除を指示されても異議ありません。
現場代理人氏名 |  |  |  |  | 連絡先
兼任する工事１ | 契約番号 |  | 第 |  |  | 号
工 事 名
工事場所
工 期
請負金額
工事担当課
兼任する工事２ | 契約番号 |  | 第 |  |  | 号
工 事 名
工事場所
工 期
請負金額
工事担当課

## 9
課 長 | 課長補佐 | 係 長 |  | 係 員 |  | 監督員
工事履行報告書
工 事 名
工事期間 | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
日付 | 年 月 日 |  |  |  |  | （ 月分）
工種･施工箇所･作業内容 |  |  | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  |  | 備考
（記事欄）

## 10-1
様式ー１
年度
工事写真
撮影者
| 契約番号 | 第 |  |  | 号
工事名
工事場所
受注者
| 請負金額 |  | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額

## 10-2
工事施工前
| 年月日 | 測点
工事概要
| 年月日 | 測点
工事概要

## 10-3
完成写真
| 年月日 | 測点
工事概要
| 年月日 | 測点
工事概要

## 10-4
工事経過

## 11-1
年 月 日
受注者 様
福島市水道事業管理者
工事の一時（一部）中止について
下記工事について、 年 月 日から一時（一部）中止をして下さい。
記
工事名 | 第 |  | 号
工事場所
工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
一時（一部） 中止をする 理由
中止解除予定 | 年 月 日
注）理由は具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること

## 11-2
年 月 日
受注者 様
福島市水道事業管理者
工事の一時（一部）中止の解除について
年 月 日から一時（一部）中止した下記工事については、中止を解除しますのですみやかに工事を始めて下さい。
記
工事名 | 第 |  | 号
工事場所
工期 | 自 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
解除理由
その他
注）理由は具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること

## 12
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住所
氏名
工期延期申請書
次の工事について、下記のとおり工期延期を申請します。
|  | 第 |  |  | 号
１． 工事名 | 工事名
２． 工事場所 | 工事場所
３． 工期 | 工期 | 自 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
記
１． 延長工期 | 延長工期 |  | 年 月 日
２． 理由 | 理 由
注）理由は具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること

## 13
前金払請求書
１． | 契約番号
２． | 工事名
３． | 工事場所
４． | 工事金額 |  | ￥ |  | うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 |  | ￥
５． | 前金払請求額 |  | ￥
６． | 工期 |  | 自 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記工事の前金払を受けたいので、工事請負契約書に基づき請求いたします。
令和 年 月 日
住所
受注者
氏名
福島市水道事業管理者 様

## 14
局 長 | 次 長 |  |  | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 係 員
着工届
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
|  |  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
下記工事を着工したので、お届けいたします。
契約番号 |  | 第 |  |  | 号
工事名
請負金額
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
工期 |  | 着工 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 完成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
着工年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日

## 15
建設リサイクル法第12条説明書
[29 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
福島市水道事業管理者
様
所在地
商号又は名称
代表者名
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等について別添資料のとおり説明します。
記
| １． |  |  | 対象工事
契約番号
工事名
工事場所
| ２． |  |  | 説明内容 添付資料のとおり
| ３． |  |  | 添付資料
別表１（建築物に係る解体工事）
別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
別表3 | [33 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） | [11 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | その他（ | [15 empty] | ）
工事の種類 | [11 empty] | 新築工事 |  |  | 維持・修繕工事 | [9 empty] | 解体工事
[12 empty] | 電気 | 水道 |  |  |  |  | ガス |  |  |  | 下水道 |  |  |  |  | 鉄道 |  |  |  | 電話
[12 empty] | その他（ | [24 empty] | ）
使用する特定建設資材の種類 | [11 empty] | コンクリート | [5 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材
（新築・維持・修繕工事のみ） | [11 empty] | アスファルト・コンクリート | [12 empty] | 木材
工作物に関する調査の結果 | [5 empty] | 工作物の状況 |  |  |  |  | 築年数 |  | 年
[11 empty] | その他（ | [25 empty] | ）
[6 empty] | 周辺状況 |  |  |  |  | 周辺にある施設 | [6 empty] | 住宅 |  |  |  | 商業施設 | [5 empty] | 学校
[18 empty] | 病院 |  |  |  | その他（ | [14 empty] | ）
[11 empty] | 敷地境界との最短距離 | [6 empty] | 約 | [7 empty] | ｍ
[11 empty] | その他（ | [25 empty] | ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | [10 empty] | 工作物に関する調査の結果 | [12 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
[6 empty] | 作業場所 |  |  |  |  | 作業場所 |  |  | 十分 |  |  |  |  | 不十分
[11 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 搬出経路 |  |  |  |  | 障害物 |  | 有（ | [5 empty] | ） |  |  | 無
[11 empty] | 前面道路の幅員 |  |  |  |  | 約 | [5 empty] | ｍ
[11 empty] | 通学路 |  | 有 |  |  |  | 無
[11 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） | [5 empty] | 有
[11 empty] | （ | [10 empty] | ）
無
[6 empty] | 他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ） | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） |  |  |  |  | 有
[11 empty] | 特定建設資材への付着（ | [7 empty] | 有 |  |  | 無）
無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 |  | 工程 | [8 empty] | 作業内容 | [12 empty] | 分別解体等の方法
（解体工事のみ）
|  | ①仮設 | [8 empty] | 仮設工事 |  |  | 有 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 手作業
手作業・機械作業の併用
|  | ②土木 | [8 empty] | 土木工 |  |  | 有 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 手作業
手作業・機械作業の併用
|  | ③基礎 | [8 empty] | 基礎工事 |  |  | 有 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 手作業
手作業・機械作業の併用
|  | ④本体構造 | [8 empty] | 本体構造の工事 | [6 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  |  |  | 手作業
手作業・機械作業の併用
|  | ⑤本体付属品 | [8 empty] | 本体付属品の工事 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  |  | 手作業
手作業・機械作業の併用
|  | ⑥その他 | [8 empty] | その他の工事 | [5 empty] | 有 |  |  | 無 | [5 empty] | 手作業
|  | （ | [6 empty] | ） | [16 empty] | 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） | [11 empty] | 上の工程における⑤→④→③の順序
[12 empty] | その他（ | [24 empty] | ）
[11 empty] | その他の場合の理由（ | [25 empty] | ）
工作物に用いられた建設資材の量の見込み（解体工事のみ） | [13 empty] | トン
廃棄物発生見込量 |  | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） | [8 empty] | 種 類 | [5 empty] | 量の見込み | [8 empty] | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[12 empty] | コンクリート塊 | [10 empty] | トン |  |  | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ | ⑤ |  |  | ⑥
[12 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [10 empty] | トン |  |  | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ | ⑤ |  |  | ⑥
[12 empty] | 建設発生木材 | [10 empty] | トン |  |  | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ | ⑤ |  |  | ⑥
|  | （注） |  |  |  | ①仮設 |  | ②土木 |  |  |  | ③基礎 | ④本体構造 | [6 empty] | ⑤本体付属品 | [7 empty] | ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
両面で印刷
別表1、2の場合は水道局からお渡しいたします。

## 16
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号
工事名
１ | 分別解体等の方法（工程ごとの作業内容及び解体方法）
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
|  | 工程 |  | 作業内容 |  |  |  | 分別解体等の方法
（解体工事のみ）
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | ①仮設 |  | 仮設工事 | [5 empty] | 手作業
[5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
|  | ②土木 |  | 土木工 | [5 empty] | 手作業
[5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
|  | ③基礎 |  | 基礎工事 | [5 empty] | 手作業
[5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
|  | ④本体構造 |  | 本体構造の工事 | [5 empty] | 手作業
[5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
|  | ⑤本体付属品 |  | 本体付属品の工事 | [5 empty] | 手作業
[5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
|  | ⑥その他 |  | その他の工事 | [5 empty] | 手作業
|  | （ | ） |  | 有 |  | 無 |  |  | 手作業・機械作業の併用
２ | 解体工事に要する費用（直接工事費） | [9 empty] | 円（税抜き）
注）分別解体及び積込みに要する費用（仮設費・運搬費及び仮置き費用は含まない。）
３ | 再資源化等をする施設の名称及び所在地
| 特定建築資源廃棄物の種類 |  |  |  |  | 施設の名称 |  |  | 所 在 地
４ | 再資源化等に要する費用（直接工事費） | [9 empty] | 円（税抜き）
※運搬費を含む

## 17-1
工事週報
課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 | 係 員 |  |  |  | 監督員
№
受注者
（現場代理人）
工 事 名 | [11 empty] | 進捗率
[12 empty] | 計画 | ％
工事期間 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 年 月 日
[12 empty] | 実績 | ％
前週 | [9 empty] | 今週
月日 (曜日) | 天気 気温 （℃） |  | 工種･施工箇所･作業内容等 | [6 empty] | 月日 (曜日) | 工種･施工箇所 作業内容等
|  |  | 計画 |  |  | 実施 |  |  |  |  | 計画
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
／ | [9 empty] | ／
（ ） | [9 empty] | （ ）
監督員記事

## 17-2
誘導員 材料名 | 規格寸法等 | 単位 | 使用資材数量・労働者人数
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | 合計
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
備考

## 17-3
施工位置・施工詳細図

## 18
[8 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者
社内検査記録（中間・完了）
社内検査員
契約番号 | 第 |  | 号 | 工 事 名
工事場所
契約工期 | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 請負金額
| 至 | 年 月 日
工事内容 | [8 empty] | 進捗率
％
[9 empty] | ( |  | ％)
検査時の 工事進捗率
監 督 員 |  |  |  |  | 現場代理人
【検査結果】 |  |  |  |  | 検査月日 |  | 年 月 日
検査所見

## 19
年 月 日
福島市水道事業管理者 様
|  |  | 受注者 | 住所
氏名
（現場代理人）
配管工届
下記の工事について、配管工として次の者を選任、常駐させますので承認願います。
記
第 号
１． | 工事名
２． | 着工年月日
３． | 完成年月日
４． | 氏名
*本届けには必要に応じて経歴書、資格証明写し、写真を添付のこと。
*溶接工等特殊技能を有する者の届けも本届けに準ずる。

## 20(K)
№
Ｋ形継手 チェックシート
工事名 | [5 empty] | 呼び径
管№
略図
継手№
清掃
滑剤
ボルト |  |  | 数
トルクＮ･ｍ
押輪～ 受口端面間隔 （a） |  |  | ①
③
⑤
⑦
受口端面～ 白線B間隔 （b） または胴付間隔 （X） |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判定
施工日 |  | 施工者 |  |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ・押輪－受口端面の間隔(a) ・受口端面－白線の間隔(b) または胴付間隔（Ｘ) ・ゴム輪の出入状態 |  |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(接合要領書参照) ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置
ａ
ｂ
ゴム輪の出入り状態
矢視
白線
Ｘ

## 21(S2)
№
ＳⅡ形継手 チェックシート
工事名 |  |  | 呼び径
管№及び形状
略図
継手№
清掃
滑剤
止め金具
①ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 隙間 | 仮
完
②ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの位置 | （１）
（２）
③ボルト | 数
ﾄﾙｸN･ｍ
④受口端面・白線の位置 | 1
3
5
7
⑤押輪・受口隙間 | 1
3
5
7
⑥ゴム輪の出入り状態 | 1
3
5
7
判定
備考
施工日 | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  | 点検者

## 22(NS-1)
№
ＮＳ形継手チェックシート(φ75～φ250)(直管・ライナ使用・異形管)
工事名 |  |  |  |  | 呼び径
管№
管の種類
略図/ライナ
継手№ | [5 empty] | ―
清掃 | [5 empty] | ―
受口溝(ロックリング)の確認 | [5 empty] | ―
受口端面～ゴム輪の最大寸法確認
滑剤 | [5 empty] | ―
受口端面 ～ ゴム輪間隔 （ｂ） |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面 ～ 白線間隔 （a） |  | ①
③
⑤
⑦
ライナ位置の確認(d部)※１
マーキング(白泉)位置の確認※２ | [5 empty] | ―
屈曲防止リングの確認※３
判定
備考 | [5 empty] | ―
施工日 |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準： | 受口端面～ゴム輪間隔(b)＜受口端面～ゴム輪の最大寸法
※１ ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲージにて確認する。
※２ 接合直後に、現場で明示したマ－キング（白線）上に、受口端面があるか確認する。
※３ 屈曲防止リングと挿し口外面に薄板ゲ－ジが入らないこと。
矢視
マーキング(白線)
屈曲防止リング
実測値(X)
最大寸法
ｃ
実測値(X)
a
白線
白線
矢視
直管受口(ライナなし)
直管受口(ライナ使用)
ライナ
矢視
実測値(X)
マーキング(白線)
ライナ
ｄ部
薄板ゲージ
ゴム輪
ｂ
ライナ
実測値(X)
ｃ
最大寸法
異形管受口
直管受口
1
2
3
4
6
8
5
薄板ゲージ
ゴム輪
ｂ
1
6
2
4
7
4
3
5
8
8
7

## 22(NS-2)
№
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450)(直管・ライナ使用・異形管)
工事名 |  |  |  |  | 呼び径
管№
管の種類
略図/ライナ
継手№ | [5 empty] | ―
清掃 | [5 empty] | ―
滑剤 | [5 empty] | ―
受口溝(ロックリング)の確認 | [5 empty] | ―
ライナ位置の確認(d部)※１
挿し口の挿入量の明示(白泉)
マーキング(白泉)位置の確認※２
挿し口の抜け出しチェック(異形管受口)※3 | [5 empty] | ―
挿入量目安線(赤線)と受口端面間距離の確認(異形管挿し口)※4
マーキング(白線)の明示 (異形管挿し口)※５
バックアップリング向き※６
受口端面～ゴム輪の最大寸法確認
薄板ゲージの 入り込み量 （ｂ） |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
ボルト |  | 数 |  |  |  | ―
|  | トルクＮ･ｍ |  |  |  | ―
押輪 ～ 受口端面 間隔※７ |  | ①
③
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂ間隔 （a） |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状況※５ |  | ①
③
⑤
⑦
判定
備考
施工日 |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準： | 受口端面～ゴム輪間隔(b)＜受口端面～ゴム輪の最大寸法
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
※4 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※5 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※6 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※7 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※8 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
3
5
9
10
のみ込み量
の実側値(X)
8
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
10
A
B
C
直管受口（ライナなし）
矢視
a
白線B
白線A
4
ｄ部
ライナ
3
薄板ゲージ
b
ゴム輪
ライナ
のみ込み量
の実側値(X)
2
（直管挿し口を挿入する場合）
5
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
ライナ
7
バックアップリング
の向き
9
矢視
押輪～受口端面間隔
のみ込み量
の実側値(X)
挿入量の 明示(白線)
5
9
6
7
6
2
9
4
最大寸法 (c)
1
受口端面
6
（異形管挿し口を挿入する場合）
挿入量
目安線
（赤線）
チェック位置（10mm以下のチェック）
ライナ
白線（現地で明示した線）
直管受口
異形管受口

## 22(NS-3)
№
ＮＳ形継手（直管）チェックシート（φ500～φ1000）
工事名 |  |  |  | 呼び径
管№および種類
略図／ライナ
清掃 |  |  |  |  | ―
滑剤の塗布 |  |  |  |  | ―
受挿し隙間の調整
押輪分割部の上下配置 |  |  |  |  | ―
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き 分割部の位置※１ | (1)
(2)
挿入量確認 | ①
③
⑤
⑦
押輪～受口間隔 ※２ | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態 | ①
③
⑤
⑦
めくれ
ボルト | 数
トルク
白線B～受口間隔 | ①
③
⑤
⑦
判定 |  |  |  |  | ―
備考 |  |  |  |  | ―
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
６
７
２
３
１
４
５
４
５
７
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
７
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（2）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
１
２
３
４
５
６
７

## 22(NS-4)
№
ＮＳ形継輪・帽チェックシート（φ75～φ450）
工事名 |  |  |  |  | 呼び径
管№ 及び形状
略図
清掃
滑剤
受口溝(ロックリング)の確認
バックアップリング向き※１
ボルト・ナット |  | 数
トルクＮ・ｍ
押輪～ 受口端面 間隔※４ |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状況 ※５ |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端 の間隔 （ｙ１） ※２ |  | ①
③
⑤
⑦
受口端面～ 白線のＢ間隔 Ｌ’※３ |  | ①
③
⑤
⑦
判定
備考 せめ配管
施工日 |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準： | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
②
１
２
２
２
３
２
0㎜以下
Ｂ
5㎜を超える場合
5㎜以下
Ａ
Ｃ
バックアップリングの向き
ゴム輪の出入状態
矢視
矢視
押輪～
受口端面間隔
Ｌ'
Ｌ'
ｙ1
１
３
押輪～
受口端面間隔

## 22(NS-5)
№
ＮＳ形継手(直管ライナ、異形管)チェックシート(φ500～φ1000)
工事名 |  |  |  | 呼び径
管№および種類
略図／ライナ
清掃
滑剤の塗布
抜け出しチェック
受挿し隙間の調整
挿し口の挿入量（X）の明示
押輪分割部の上下配置
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、 分割部の位置※２ | (1)
(2)
挿入量確認 ※１ | ①
③
⑤
⑦
押輪～受口間隔 ※３ | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の出入り状態 ※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
ボルト・ナット | 数
トルク
判定
備考
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
(2)
（1）
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
１
２
３
４
５
６

## 22(NS-6)
№
ＮＳ形継手（継輪）チェックシート（φ500～φ1000）
工事名 |  |  |  | 呼び径
管№および種類
略図
清掃
滑剤の塗布
受挿し隙間の調整
押輪分割部の上下配置
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、 分割部の位置※１ | (1)
(2)
ボルト・ナット | 数
トルク
押輪～受口間隔 ※２ | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の出入り状態 ※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
両挿し口端の間隔 (y1) | ①
③
⑤
⑦
受口端面～ 白線の間隔 (Ｌ') | ①
③
⑤
⑦
判定
備考
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
(2)
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
１
２
２
４
５
５
４
１
３
４
５
６
２

## 23(GX-1)
№
ＧＸ形継手 チェックシート（直管・P-Link）
工事名 | [5 empty] | 呼び径
管№
管の種類
略図／ライナ
継手№ | [6 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [6 empty] | ―
清掃 | [6 empty] | ―
滑剤 | [6 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
受口溝(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)の確認 | [6 empty] | ―
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [6 empty] | ―
挿入量目安線(赤線)と受口端面 間距離の確認(異形管挿し口)※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔(b)※５ |  |  |  | 全周 チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線 間隔(a) (継手屈曲角度の確認) |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
ライナの位置確認(d部)※1
ﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置の確認※2
押しボルト |  | 本数
トルク確認
判定 | [6 empty] | ―
備考
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
| ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
| ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
| ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
| ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
注） P-Linkの場合は受口端面からの直部長さa寸法を記入する。
2
4
5
3
P-Link
b寸法の合格範囲
1
直管
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
（赤線）
b寸法の合格範囲
５
６
４
５
４
５
６
６
１
３
２
４
４

## 23(GX-2)
№
ＧＸ形継手 チェックシート（異形管・Ｇ-Link）
工事名 |  |  |  |  | 呼び径
管№
管の種類
略図
継手№ | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [5 empty] | ―
清掃 | [5 empty] | ―
滑剤 | [5 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 | [5 empty] | ―
ｽﾄｯﾊﾟ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞの確認 | [5 empty] | ―
抜け出しチェック(挿し口突部有り)※2 | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  | 本数 |  |  |  | ―
受口端面～ 施工管理用突部の隙間※１ |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  | 本数
トルク確認
判定 | [5 empty] | ―
備考
施工日 |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
３
１
２
６
４
５
５

## 23(GX-3)
№
ＧＸ形継手 継輪チェックシート
工事名 |  |  |  |  | 呼び径
管№
管の種類
略図
継手№ |  |  | ー
挿し口突部の有無 注1) |  |  | ー
清掃 |  |  | ー
滑剤 |  |  | ー
白線Ａ、Ｂの明示 |  |  | ー
受口溝(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)の確認 |  |  | ー
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 |  |  | ー
爪、押しボルトの確認(G-Link) |  |  | ー
ｽﾄｯﾊﾟ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞの確認 |  |  | ー
ストッパの引抜き |  |  | ー
受口端面～ 白線の間隔(L') 注2) |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の間隔(y1) 注2) |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  | 本数 | ー
受口端面～ 施工管理用突部の隙間※ |  | 箇所数 | ー
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  | 本数
トルク確認
判定 |  |  | ー
備考
施工日 |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
注1）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2）一方から順次配管していく場合にはL’寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
１
２
３
４
５
①
③
⑦
⑤
白線A
１
２
３
４
４
５
G-Linkを使用する場合

## 24(S50-1)
№
S50形継手 チェックシート（直管）（挿し口突部有り）
工事名 |  |  |  | 呼び径
管 No．
管の種類
略 図/ライナ
継 手 No． |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無 |  |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  |  | ―
滑 剤
挿し口挿入量の明示
挿し口挿入前のロックリング確認※1
ライナ心出しゴムの確認※2
マーキング（白線）位置確認※3
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  | 本数
メタルタッチ確認※4 |  | ②(④）
⑥(⑧）
受口端面～ 白線間隔 （a） |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
備 考
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
判定基準 | ※１ ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※２ ライナ心出しゴムが通水部分にはみ出していないかを確認する。
※３ T頭ボルト・ナット締め付け直前にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※４ T頭ボルト・ナット取り付け部の受口端面と押輪との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
1
3
1
2
5
ロックリングの突起位置
2
5
5
5
4
4
4
3
2

## 24(S50-2)
№
S50形継手 チェックシート（異形管・切管）
工事名 |  |  |  |  | 呼び径
管 No．
管の種類
略 図
継 手 No． | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [5 empty] | ―
清 掃 | [5 empty] | ―
滑 剤 | [5 empty] | ―
挿し口挿入量の明示
爪、押しボルトの確認
ゴム輪、抜け止め押輪の確認
T頭ボルト |  |  | 本数
メタルタッチ確認※ |  |  | ②
④
⑥
⑧
押しボルト |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
施工日 |  |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  | 点検者
判定基準 | ※ 受口端面と抜け止め押輪の間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
確認はT頭ボルト・ナット穴の横、いずれか一方で行う。
締め付けトルク：60N･m
1
2
4
4
5
3
直管
異形管
1
3
2
4
5

## 24(S50-3)
№
S50形継手 チェックシート（継ぎ輪）
工事名 | [6 empty] | 呼び径
管 No．
管の種類
略 図
継手№ |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1） |  |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  |  | ―
切管挿し口の白線Bの明示
爪、押しボルトの確認
ゴム輪、（抜け止め）押輪の確認
挿し口挿入前のロックリング確認※1
受口端面～ 白線の間隔 （L´）注2） |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 （ｙ1）注2） |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
挿し口挿入後のロックリング確認※1
T頭ボルト |  |  |  | 本数
メタルタッチ 確認※2 |  |  |  | ②
④
⑥
⑧
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
施工日 |  |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 | [5 empty] | 点検者
判定基準 |  | ※1 ロックリングが正規の位置にあるか確認する。
※2 受口端面と押輪の間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を接合する場合は、抜け止め押輪を使用すること。
注2） 一方から順次配管していく場合にはL’寸法、せめ配管の場合はｙ1寸法を記入すること。
1
2
2
ロックリングの突起位置
2
5
4
6
5
4
3
締め付けトルク：60N･m
1
2
5
4
6
3

## 25(PN)
№
ＰＮ形継手チェックシート
工事名 |  |  |  | 呼び径
管No.および形状
略 図
継手No. |  |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  |  | ―
ロックリング |  |  |  |  | ―
スプリング数注1) |  |  |  |  | ―
滑剤 |  |  |  |  | ―
受口－ゴム輪 間隔 （Ａ） |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
押輪用ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ
受口－押輪 間隔 （Ｂ） |  | 1
3
5
7
判定
施工日 |  | 施工者 | 現場代理人
年 月 日 |  |  | 点検者
注1)スプリングがある呼び径は900～1500
（注）図は接合途中で、
測定時の状態を示す。
【呼び径700～1500】
【呼び径300～600】
1
2
3
3
矢視
矢視
A
A
B
1
2

## 26(F)1
№
溝形フランジ継手接合 チェックシート（メタルタッチの場合）
工事名 | [5 empty] | 呼び径
管 No．
管の種類
略 図
継手№
清掃
接着剤使用の有無
隙間ゲージ (0.5㎜厚) によるチェック |  | ①
③
⑤
⑦
ボルト |  | 数
トルク
判定
備考
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック |  |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
| ②ボルトの締め付けトルク |  |  | ：60N・m以上
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
１
２
矢視
１
２

## 26(F)2
№
溝形フランジ継手接合 チェックシート（メタルタッチでない場合）
工事名 | [5 empty] | 呼び径
管 No．
管の種類
略 図
継手№
清掃
接着剤使用の有無
隙間ゲージ (上・下限用) によるチェック |  | ①
③
⑤
⑦
ボルト |  | 数
ゆるみ チェック
判定
備考
施工日 |  |  | 施工者 |  | 現場代理人
年 月 日 |  |  |  |  | 点検者
判定基準 | ①すきまゲージによるチェック |  |  | ：表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
| ②ボルトのゆるみチェック |  |  | ：容易にゆるまないこと。
１
２
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
１
２
矢視

## 27(EF)
№
ＥＦ接合チェックシート
工事名 | [11 empty] | 呼び径
発電機の機種名 | [5 empty] | コントローラ の機種名
正常作動確認 |  | 正常（100V～110V）・異常 |  |  |  | 正常作動確認 |  |  |  | 正常（ｴﾗｰ表示なし）・異常
継手№
略図
天気
融着 | 点検・清掃
切削長さのマーキング
融着面の切削
融着面の清掃
挿入標線の記入
管と継手の 挿入・固定
検査 | 正常終了の確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 |  |  | 正・異 |  | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | ： | ： | ： |  | ： | ： |  |  | ： |  | ： | ：
インジケータの確認
冷却 | 冷却時間
固定の解除時刻
接合総合判定
備考
施工日 |  | 施工者 | [6 empty] | 現場代理人
年 月 日 | [8 empty] | 点検者
施工方向
インジケータ隆起確認
挿入不足・斜め挿入がないか確認

## 28
[13 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
水圧試験報告書
契約番号 工事名 | 第 | [7 empty] | 号
受注者名 | 受注者
（現場代理人）
対象施設概要 | 管種 |  |  |  | 口径 | [5 empty] | ㎜ |  | 延長 |  |  |  |  | ｍ
測定日時 |  | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分 | ～ |  |  |  | 時 |  | 分
[10 empty] | （保持時間 | [6 empty] | 分）
試験水圧 | [6 empty] | MPa
試験結果 | 初期水圧 |  |  | Mpa |  | 最終水圧 | [5 empty] | Mpa |  | 合 ・ 否
測定者
立会者
水圧チャート | ※試験区間の図面を添付

## 29
[7 empty] | 年 | 月 |  | 日
水質試験報告書
契約番号 工事名 | 第 |  | 号
受注者名 | 受注者
（現場代理人）
対象施設概要 | 管種 |  |  | 口径 |  | ㎜ | 延長 |  | ｍ
検査月日 |  | 年 |  |  | 月 | 日
測定場所
残留塩素 | mg/ℓ
ＰＨ値
濁度
測定者
立会者
備考

## 30
[11 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
水張試験報告書
契約番号 工事名 | 第 |  |  |  | 号
受注者名 | 受注者
（現場代理人）
対象施設概要
試験日時 | 年 月 日 |  |  |  |  | 時 | ～ |  | 年 月 日 | [6 empty] | 時
漏水確認方法 | （外壁面の肉眼観察）
（水位測定）
漏水状況 | （別添図）
| 水位降下 | ㎜
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|  | 0 |  | 3 | 6 | 9 |  | 12 |  | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 時間
確認 監督員
漏水量算定 | 充水後24時間経過して水位がＨ１ｍからＨ２ｍに降下した。
| 漏水量は |  | Ｑ＝ |  | Ａ㎡（水面積）×（Ｈ１－Ｈ２）ｍ
２４hr
|  |  | ＝ |  | Ｘｍ３/hrである。
備考

## 31
[12 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
消毒経過報告書
契約番号 工事名 | 第 |  |  |  |  | 号
受注者名 | 受注者
（現場代理人）
対象施設概要
消毒作業日時 | 年 月 日 | [5 empty] | 時 | ～ |  | 年 月 日 | [6 empty] | 時
測定器具 | 残留塩素
ＰＨ値
流入水の水質 | 残留塩素濃度 |  |  |  | ＰＨ値 |  |  |  | 臭気 |  |  |  | 水温
測定結果
残塩 mg/ℓ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|  |  | 0 | 3 |  | 6 | 9 |  | 12 |  | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 時間
確認 監督員
消毒効果 | 良好・不良
備考

## 00
電子媒体等のラベル表記
１．電子媒体のラベル表記について 媒体のラベルには以下の項目を明記する。 ①竣工図番号 ①工事名称 ②何枚目／総枚数 ③受注者名 ④ウィルスチェックに関する情報 ・ウィルス対策ソフト名 ・ウィルス定義年月日 ・チェック年月日 ⑤フォーマット形式 ２．表記方法 表記項目をレーベル面に直接印刷もしくは油性フェルトペンで記載する。 シール等は剥がれて電子媒体ドライブ等に損傷を与える恐れがあるため使用しないこと。
竣工図番号：○○○－○○○
工事名称：○○○○○○○○○○○○○○工事
電子データ枚数 ○/○（全枚数）
受注者名：○○○○○○
ウイルス対策ソフト：○○○○○○
ウイルス定義：○○年○○月○○日版
チェック年月日：○○年○○月○○日
フォーマット形式：ＩＳＯ9660（Ｌ３）