## 要求水準チェックリスト
様式Ⅵ－12
【要求水準書より】
[7 empty] | 要求事項 | 要求水準書 記載場所 | 様式集/資料集 該当頁
[9 empty] | 該当書類名 | 頁
3章 | 業務仕様 | 2 | 一般事項 | 3.2.1 | 設計業務
（１） 基本事項
[6 empty] | ・ | 設計企業は、応募資格審査に関する提出書類に記載した管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置すること。 | 14
（２） 調査
[6 empty] | ・ | 計対象範囲において踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。特に周囲は果樹園があることから収穫期等作業車両等の通行状況等も把握しなければならない | 14
[6 empty] | ・ | 必要な現地測量、水準測量及び路線測量（中心線測量・縦断測量・横断測量）を行うものとし、成果は本市へ提出すること。 | 14
[6 empty] | ・ | 推進工法計画箇所や水管橋計画箇所等、必要と想定される場所における地質調査を行うものとし、成果は本市へ提出すること。 | 14
[6 empty] | ・ | 必要となる既設管接続箇所、他企業管近接箇所等において、試掘調査を行い、埋設物の状況を確認しなければならない。 | 14
（３） 設計計画
[6 empty] | ・ | 計画ルートの照査を行い、ルートを変更する必要性が生じた場合は、変更ルートの検討を行い、本市と協議のうえルートを確定する。 | 15
[6 empty] | ・ | 開削工区間については、設計条件の設定、設計路線の工法比較、構造計画、仮設比較、施工計画等の検討を行う。 | 15
[6 empty] | ・ | 推進工区間については、設計条件の設定、設計路線の工法比較、構造計画、仮設比較、施工計画等の検討を行う。 | 15
[6 empty] | ・ | 水管橋区間については、設計条件の設定、関連法規の順守、構造形式の決定、細部条件の設定、構造計画、仮設比較、施工計画等の検討を行う。 | 15
（４） 各種計算
[6 empty] | ・ | 管厚、一体化長、構造計算、仮設計算、補助工法等の計算にあたっては、事業者がその方法を提案するものとし、本市と協議のうえ、計算方針を定める。 | 15
（６） 数量計算
[6 empty] | ・ | 配管、土工、舗装、構造物、仮設、補助工法等の材料別に数量を算出する。 | 16
（７） 設計書作成
[6 empty] | ・ | 設計書（金入）を作成するとともに、その根拠となる積算資料を作成し、とりまとめる。 | 16
（９） 照査
[6 empty] | ・ | 事業者は、関係法令及び基準・仕様等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の品質確保に努めるとともに、設計成果物に誤りがないよう照査を実施し、照査報告書を作成する。 | 17
（１０） 照査項目
[6 empty] | ・ | 事業者は、設計全般にわたり、照査を実施しなければならない。 | 17
|  |  |  | 3.2.2 | 工事業務
（１） 工事施工の対象
[6 empty] | ・ | 事業者は、自らが設計した内容に基づき、管路等の工事を行うものとする。 | 19
（２） 工事施工の範囲
[6 empty] | ・ | 事業者は、工事を自己の責任において施工するものとする。 | 19
[6 empty] | ・ | 工事の施工にあたり、必要となる工事説明会、準備調査（家屋調査等）などの近隣住民との対応・調整については、本市と協議のうえ、行うものとする。 | 19
[6 empty] | ・ | 工事の施工に伴う工事用電力や現場事務所、作業ヤード等の土地使用に伴う費用については事業者の負担とする。事業者は、本市と協議のうえ、工事着手前に工期を明示した施工計画書（工事全体工程表を含む）を作成し、本市に提出するものとする。 | 19
[6 empty] | ・ | 事業者は、本市に対し、現場代理人等を通じて工事の進捗状況を定期的に報告する。 | 19
[6 empty] | ・ | 事業者は、周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮し、工事に起因した苦情等は、速やかに対応すること。 | 19
[6 empty] | ・ | 事業者は、発生する残土、廃材等を適切に処分すること。処分先については、本市と調整のうえ、決定すること。 | 19
[6 empty] | ・ | 事業者は、環境に配慮した工法、材料、機種等を積極的に採用し環境負荷低減に寄与する提案を行うこと。 | 19
（９） 安全対策等について
[6 empty] | ・ | 保育園及び小・中学校の通学路等になっている路線の工事を施工する際には、事前に関係機関と協議し、安全確保に努めること。 | 21
[6 empty] | ・ | 通行者及び一般車両はもとより、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を講ずること。 | 21
[6 empty] | ・ | 工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分協議のうえ、交通安全管理を行うこと。 | 21
（１２） 近隣対策
[6 empty] | ・ | 事業者は、自己の責任において、近隣住民の生活環境が受ける影響を検討、合理的な範囲の近隣対策を実施すること。 | 22
[6 empty] | ・ | 施工方法、工程計画は近隣及び工事に際し、影響がある関係機関等に対し事前に周知すること。 | 22
（１７） 工程管理及び施工管理
[6 empty] | ・ | 事業者は、工事の進捗状況を管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況について本市に報告すること。 | 22
[6 empty] | ・ | 事業者は、本市に工事の進捗状況を毎月報告するため、指定された日の会議に出席すること。 | 22
4章 | 本事業に関する要求水準
|  | 2 | 基本的事項に関する要件 | 4.2.1 | 一般事項
[6 empty] | ・ | 計画送水量は、384㎥/日とする | 25
[6 empty] | ・ | 送水方式は、ポンプ圧送方式とする。 | 25
[6 empty] | ・ | 配水方式は、自然流下方式とする。ただし、新設配水池の計画水位がHWL+547.0m（予定）に対し、土湯地区の地盤高が低い土湯温泉町浄化センターで+423.0ｍとなっており標高差が124.0mとなり配水するためには減圧が必要となる。最大静水頭が75ｍを越えないために必要な減圧量は、49.0m以上とする。 | 25
[6 empty] | ・ | 通水試験及び洗管は、通水試験及び洗管計画書を作成し実施すること。また、事前に排水先の水路管理者の許可を受けておくと共に、排水先の構造物の損壊を生じない排水量で作業すること。また、損壊を与えた場合は事業者の負担により復旧する。 | 25
[6 empty] | ・ | 事業者は、工事着手前に道路交通法第 77 条第１項に規定する道路使用許可を受け、その写し及び許可条件等を本市へ提出するとともに、関係機関（消防、交通機関等）と連絡調整を図らなければならない。 | 25
[6 empty] | ・ | 工事に使用する材料は、日本水道協会規格、日本工業規格、日本下水道協会規格及び日本農林規格等に適合したものを用いること。 | 26
[6 empty] | ・ | 工事で使用する材料において、日本水道協会規格と同等以上の品質を有する材料を使用する場合は、材料の試験成績書等及び製造工場の認定証明書を提出すること。 | 26
|  |  |  | 4.2.3 | 埋設管
[6 empty] | ・ | 埋設管（推進工法により布設する内挿管を含む）の管種は、ダクタイル鋳鉄管（DIP）とし、継ぎ手形式は原則 GX 形継ぎ手とする。なお、地下埋設物等が支障になるなどの制約条件等により、合理的な設計ができないと本市が判断した場合は、同等以上の水準の仕様を有する管種に変更できる。 | 26
[6 empty] | ・ | ダクタイル鋳鉄管の継手種別は、「水道施設耐震工法指針・解説」による埋設管に求められる耐震性能を満足するものとすること。なお、本施設の重要度は、ランクＡ１とする。 | 26
[6 empty] | ・ | ダクタイル鋳鉄管（直管）の管厚はＳ種管とし、内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装とする。 | 26
[6 empty] | ・ | 埋設管の設計にあたっては、関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。 | 26
[6 empty] | ・ | 埋設管は、「水道施設の技術的基準を定める省令（厚労省令第 15 号）」を満足する構造とすること。 | 26
[6 empty] | ・ | 埋設管には、ポリエチレンスリーブ被覆を施すこと。 | 26
[6 empty] | ・ | 路面本復旧は、管路施設等（仮復旧含む）施工後十分な養生期間を設けて施工するものとする。ただし、事業期間の最終年度（令和9年度）は、この限りではない。 | 26
|  |  |  | 4.2.4 | 水管橋
[6 empty] | ・ | 水管橋は、「水道施設耐震工法指針・解説」により求められる耐震性能を満足するものとすること。なお、本施設の重要度は、ランクＡ１とする。 | 27
[6 empty] | ・ | 水管橋の設計にあたっては、関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。 | 27
[6 empty] | ・ | 水管橋は、「水道施設の技術的基準を定める省令（厚労省令第 15 号）」を満足する構造とすること。 | 27
[6 empty] | ・ | 河川に占用する水管橋は、「河川管理施設等構造令（昭和 51 年政令第 199 号）」に準じた計画とすること。 | 27
[6 empty] | ・ | 伸縮可撓管については「河川法対応形」とし、偏心量は 200 ㎜以上を原則とし、設置箇所の地盤等を加味して適切な物を設置しその根拠も提示すること。 | 27
|  |  |  | 4.2.5 | ポンプ所
[6 empty] | ・ | ポンプ所の耐震性能は、表４－１に示す性能を保有すること | 27
[6 empty] | ・ | ポンプ井については、適切な吸排気を設けること | 27
|  |  |  | 4.2.6 | 配水池
[6 empty] | ・ | 配水池の耐震性能は、表４－２に示す性能を保有すること | 28
[6 empty] | ・ | 配水池については、適切な吸排気を設けること | 28
|  | 3 | 性能に関する要件 | 4.3.2 | 埋設管
[6 empty] | ・ | 埋設管（推進工、水管橋箇所を含む）には、充水作業、管洗浄作業、非常時における排水作業等を目的として、適切な位置に管路から分岐する排水管を設けること。排水管の口径は、本管の口径、排水に要する時間、排水先の状況等を考慮して設定すること。また、排水先の形状や構造を損壊しない構造とすること。 | 28
|  |  |  | 4.3.3 | 推進工法
[6 empty] | ・ | 基本設計で示された推進工法区間に関して、代替の工法がある場合は応募者提案によるものとする。 | 29
[6 empty] | ・ | 推進工法で布設した鞘管内に挿入工にて設置すること。 | 29
[6 empty] | ・ | 挿入する本管もダクタイル鋳鉄管（DIP）とし、継ぎ手形式は原則 GX 形継ぎ手とする。 | 29
[6 empty] | ・ | 導水管と鞘管の間隙には充填材を充填すること。充填材の種類は、施工性、長期安定性、経済性等を考慮して決定すること。 | 29
[6 empty] | ・ | 立坑内配管には、不平均力に抵抗するための防護を設けるとともに、埋設部配管との取り合いには、必要に応じて沈下対策を講じること。 | 29
[6 empty] | ・ | 立坑は、周辺施設、民地への影響について配慮し、影響を与えない配置、構造等を計画すること。また、必要に応じて（近接の度合いを考慮）変位の計測等の措置を講ずること。 | 29